АКТ

о гидропневматической промывке теплопотребляющих установок системы отопления

пгт. Пионерский, Ирбитский район                                                                                    26.06.2026г.

Объект промывки - здание школы № 111 по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Пьянково, ул. Ленина,1__

(назначение, адрес)

МАОУ «Школа №111»

(наименование владельца)

Наличие прибора учета ДА, НЕТ (не нужное вычеркнуть) присоединённый к тепломагистрали №

через ТП (ЭУ) №.

(принадлежность)

Мы, нижеподписавшиеся, представители владельца здания

заместитель директора по АХД школы №111 Иванов Иван Иванович и представитель единой теплоснабжающей организации АО «Регионгаз-инвест» ___________________________________

(должность, ФИО)

произвели с  8.00  до  17.00  час, промывку системы отопления здания, применением сжатого воздуха, через дренажный трубопровод   50 мм.

Промывка производилась последовательной подачей водовоздушной смеси в подающей и обратный трубопроводы системы отопления при давлении на сбросе 0,5 атм.

И температуре воды 5 °С.

Расход промывочной воды 560 л/мин.

После окончания промывки дренируемая вода соответствует исходной, т.е полное осветление воды..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки соответствующими существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

Таблица 28, стр. 132, «Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов.

Представитель потребителя: ________________________________________________________

(должность)                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)

Представитель единой теплоснабжающей организации_________________________________

(должность)                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)

Нормы расхода воды для промывки оборудования систем теплоснабжения, т/ч

| Давление смеси воды со сжатым воздухом в сбросной линии, атм. | Диаметры сбросной линии, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 0,2 | 6,4 | 9.4 | 14,7 | 20,1 | 39,7 | 58,9 |
| 0,4 | 9,1 | 13,3 | 20,8 | 39,6 | 56,1 | 83,3 |
| 0,6 | 11,1 | 16,3 | 25,5 | 48,7 | 68,7 | 102,0 |

При отсутствии замеры давления на сбросной линии расход принимаются при давлении 0,4 атм.